## 表紙
令 和 ７ 年 度
町道白石・市ノ渡線配水管布設替工事
その２
数 量 計 算 書
七 戸 町 水 道 事 業

## 中表紙
配水管布設替工事
DIP-GXφ150
消火栓設備工事
給水管布設工事

## 配資
変更後を示す
| 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 | [10 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [7 empty] | 数 量
1
| （ 管 材 費 ） | 本線 | 布設延長 |  | DIP-GX | φ150 | Ｌ ＝ | 509 | ＝ | 509
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ150 | Ｌ'＝ | 509 | ＝ | 509
|  | 既設接続 | 布設延長 |  | DIP-GX | φ150 | Ｌ ＝ | 2.04 | ＝ | 2.04
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ150 | Ｌ'＝ | 2 | ＝ | 2
|  | 既設接続 | 布設延長 |  | DIP-GX | φ75 | Ｌ ＝ | 17.30＋2.53 | ＝ | 19.83
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ75 | Ｌ'＝ | 17.30＋2.50 | ＝ | 19.8
|  | 排泥管 | 布設延長 |  | SGP-VD | φ75 | Ｌ ＝ | 3.70＋2.30 | ＝ | 6
|  |  | 平面延長 |  | SGP-VD | φ75 | Ｌ'＝ | 3.40＋1.50 | ＝ | 4.9
| 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ150×5.0m | 直管 | 11＋14＋1＋2＋1＋1＋1＋1＋13＋4＋2＋1＋3＋2＋4＋1＋8＋3＋2＋15 |  |  |  |  | ＝ | 90
|  |  | 切管 | 16 |  |  |  |  | ＝ | 16
[9 empty] | Σ＝ | 106 | 106 | 本 | 60200 | 6381200
2 | 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ75×4.0m | 直管 | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3
|  |  | 切管 | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1
[9 empty] | Σ＝ | 4 | 4 | 本 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ150×150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 53100 | 53100
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ150×75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ75×75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ150×45° |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 33300 | 33300
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ150×22 1/2° |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 個 | 30900 | 92700
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ150×11 1/4° |  | 12 |  |  |  |  | ＝ | 12 | 12 | 個 | 27700 | 332400
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ150×5 5/8° |  | 7 |  |  |  |  | ＝ | 7 | 7 | 個 | 27700 | 193900
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ75×45° |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ75×22 1/2° |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 個 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 曲管 | φ75×11 1/4° |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
3 |  | GX形 内面粉体塗装
| 継ぎ輪 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 71500 | 71500
GX形 内面粉体塗装
| 継ぎ輪 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
GX形 内面粉体塗装
| 短管１号 | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個 | 27600 | 55200
GX形 内面粉体塗装
| 短管１号 | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個 |  | 0
GX形
| G-Linkセット | φ150 |  | 17 |  |  |  |  | ＝ | 17 | 17 | 組 | 22100 | 375700
GX形
| G-Linkセット | φ75 |  | 6 |  |  |  |  | ＝ | 6 | 6 | 組 | 22100 | 132600
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ150 |  | （1×2[T]＋1[T]＋23[曲]＋1×2[継]＋1[１号]＋1[仕]＋1×2[両仕]）－17 |  |  |  |  | ＝ | 15 | 15 | 組 | 6120 | 91800
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ75 |  | （1[T]＋1×2[T]＋5[曲]＋1×2[継]＋2[１号]＋1[仕]）－6 |  |  |  |  | ＝ | 7 | 7 | 組 |  | 0
GX形
| ライナ | φ150 |  | 21 |  |  |  |  | ＝ | 21 | 21 | 個 | 7010 | 147210
GX形
| ライナ | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 7010 | 7010
SGP-VD
| 塩ビライニング鋼管 | φ75×4.0m |  | 6.00/4.0 |  |  |  |  | ＝ | 1.5 | 2 | 本 | 16800 | 33600
| 合フランジ | φ150×75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 |  | 0
| 合フランジ | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 15000 | 15000
4
| SGP-VD用曲管 | φ75×90° |  | 4＋4 |  |  |  |  | ＝ | 8 | 8 | 個 | 2460 | 19680
DIP用
| 管栓帽 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 59500 | 59500
VP用
| 管栓帽 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 個 | 59500 | 59500
DIP用
| 不断水仕切弁 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
VP用
| 不断水仕切弁 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
DIP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水Ｔ字管 | φ150×150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水Ｔ字管 | φ75×75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
| ＧＸ形 | FCD
| 両受付仕切弁 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
| ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 195000 | 195000
| ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 195000 | 195000
FCD
| ソフトシール仕切弁 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 40000 | 40000
FCD
| ソフトシール仕切弁 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 40000 | 40000
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ150 GF |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組 | 7940 | 15880
5 |  | SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ150 RF |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 組 |  | 0
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ75 GF |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組 | 5090 | 10180
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ75 RF |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 組 | 5520 | 5520
0
6
| （ 材 料 費 ） | [12 empty] | 0
0
0
大 φ150 DP=1200
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 86500 | 86500
大 φ150 DP=1000
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 基 | 86500 | 259500
大 φ75 DP=1200
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 88000 | 88000
大 φ75 DP=1000
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基 | 88000 | 176000
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ
| 管標示埋設シート | Ｗ＝15cm |  | 509.00＋2.00＋19.80＋4.90 |  |  |  |  | ＝ | 535.7 | 535 | ｍ | 160 | 85600
| 管明示テープ | W=3cm |  | 0.169×π×1.5×4/5×(509.00＋2.04) |  |  |  |  | ＝ | 325.59 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0.093×π×1.5×3/4×19.83 |  |  |  |  | ＝ | 6.51 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 332.1 | 332 | ｍ | 95 | 31540
8656480
9383620

## 配労
変更後を示す
| 配水管布設替工事 DIP-GXφ150 | [10 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [7 empty] | 数 量
1
（ 労 務 費 ）
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ150 |  | 509.00＋2.04 |  |  |  |  | ＝ | 511.04 | 511 | ｍ | 1629 | 832419
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ75 |  | 19.83 |  |  |  |  | ＝ | 19.83 | 19.8 | ｍ |  | 0
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ150 |  | 19[切管]＋1[既設管栓部] |  |  |  |  | ＝ | 20 | 20 | ヵ所 | 3617 | 72340
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ75 |  | 3[切管] |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | ヵ所 | 3617 | 10851
（直管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 90[直管]＋16[切管受口] |  |  |  |  | ＝ | 106 | 106 | 口 | 2237 | 237122
（直管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ75 |  | 3[直管]＋0[切管受口] |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 口 | 2237 | 6711
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 17 |  |  |  |  | ＝ | 17 | 17 | 口 | 4294 | 72998
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ75 |  | 6 |  |  |  |  | ＝ | 6 | 6 | 口 | 4294 | 25764
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 15 |  |  |  |  | ＝ | 15 | 15 | 口 | 2684 | 40260
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ75 |  | 7 |  |  |  |  | ＝ | 7 | 7 | 口 | 2684 | 18788
2 |  | 人力
| 鋼管布設工 | φ75 |  | 6.00 |  |  |  |  | ＝ | 6 | 6 | ｍ | 948 | 5688
| 鋼管継手工 | φ75 |  | 16 |  |  |  |  | ＝ | 16 | 16 | 口 | 4158 | 66528
特押
| メカニカル継手工 | φ150 |  | 1[管栓帽] |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 口 |  | 0
離脱
| 塩ビ管継手工 | φ75 |  | 1[管栓帽] |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 口 |  | 0
DIP用
| 不断水仕切弁設置工 | φ150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
VP用
| 不断水仕切弁設置工 | φ75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 |  | 0
DIP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水連絡工 | φ150×150 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 70000 | 70000
VP用 ﾊﾞﾙﾌﾞ付
| 不断水連絡工 | φ75×75 |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 基 | 70000 | 70000
機械力
| 仕切弁設置工 | φ150 |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 基 | 6228 | 18684
機械力
| 仕切弁設置工 | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基 | 5042 | 10084
| 仕切弁筐設置工 |  |  | 7 |  |  |  |  | ＝ | 7 | 7 | 基 | 828 | 5796
7.5K
| フランジ継手工 | φ150 |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 口 | 3132 | 9396
7.5K
| フランジ継手工 | φ75 |  | 3 |  |  |  |  | ＝ | 3 | 3 | 口 | 2684 | 8052
3
| 管明示シート工 |  |  | 535.70 |  |  |  |  | ＝ | 535.7 | 535 | ｍ | 82 | 43870
| 管明示テープ工 | φ150 |  | 509.00＋2.04 |  |  |  |  | ＝ | 511.04 | 511 | ｍ | 22 | 11242
| 管明示テープ工 | φ75 |  | 19.83 |  |  |  |  | ＝ | 19.83 | 19 | ｍ | 22 | 418
2t積2t吊
| 現場発生材運搬工 | L=7.2km（既設弁筐） |  | 1 |  |  |  |  | ＝ | 1 | 1 | 式 | 8282 | 8282
| 交通誘導員Ｂ |  |  | 誘導員算出根拠より |  |  |  |  | ＝ | 92 | 92 | 人 | 13500 | 1242000
| 通水試験工 |  |  | 509.00＋2.04＋19.83 |  |  | 技術管理費に計上 |  | ＝ | 530.87 | 530 | ｍ |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
4
| （ 土 工 費 ） |  | ①-1 町道(幹線) |  | φ150 | DP=1.00 | 309.00＋200.00＋1.30 |  | L= | 510.3 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 町道(幹線) |  | φ75 | DP=1.00 | 17.30＋1.90＋1.30＋0.80 |  | L= | 21.3 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 町道(幹線) |  | 不断水仕切弁設置・閉栓 |  | 1.20W×1.50L×1.50H |  | ～ | 1ヵ所 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 町道(幹線) |  | 不断水仕切弁設置・閉栓 |  | 1.40W×1.70L×1.50H |  | ～ | 1ヵ所 |  |  |  | 0
|  |  | ①-5 町道(幹線) |  | 既設仕切弁撤去 |  | 1.00W×1.50L×0.60H |  | ～ | 1ヵ所 |  |  |  | 0
|  |  | ②-1 路肩 |  | φ75 | DP=1.00～0.65(平均0.82) |  | 1.60 | L= | 1.6 |  |  |  | 0
|  |  | ②-2 路肩 |  | φ75 | DP=0～0.90(平均0.45) |  | 1.40 | L= | 1.4 |  |  |  | 0
0
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 舗装版切断工 | t=15cm以下 | ①-1 |  | 510.30×2筋 |  |  |  | ＝ | 1020.6 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 |  | 21.30×2筋 |  |  |  | ＝ | 42.6 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 |  | (1.20＋1.50)×2筋×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 5.4 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 |  | (1.40＋1.70)×2筋×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 6.2 |  |  |  | 0
5
|  |  | ①-5 |  | (1.00＋1.50)×2筋×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 5 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 1079.8 | 1079 | ｍ | 724 | 781196
As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3 ｸﾛｰﾗｰ型
| 舗装版取り壊し掘削工 | t=10cm以下 | ①-1 | t=7cm | 0.60×510.30 |  |  |  | ＝ | 306.18 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 | t=7cm | 0.60×21.30 |  |  |  | ＝ | 12.78 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 | t=7cm | 1.20×1.50×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 1.8 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 | t=7cm | 1.40×1.70×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 2.38 |  |  |  | 0
|  |  | ①-5 | t=7cm | 1.00×1.50×1ヵ所 |  |  |  | ＝ | 1.5 |  |  |  | 0
[9 empty] | t=7cm 小計＝ | 324.64 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 324.64 | 324 | ㎡ | 534 | 173016
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | ①-1 | 0.60×(1.27－0.07)×510.30 |  |  |  |  | ＝ | 367.41 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 | 0.60×(1.19－0.07)×21.30 |  |  |  |  | ＝ | 14.31 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 | 1.20×(1.50－0.07)×1.50×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 2.57 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 | 1.40×(1.50－0.07)×1.70×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 3.4 |  |  |  | 0
6
|  |  | ①-5 | 1.00×(0.60－0.07)×1.50×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 0.79 |  |  |  | 0
|  |  | ②-1 | 0.60×1.01×1.60 |  |  |  |  | ＝ | 0.96 |  |  |  | 0
|  |  | ②-2 | 0.60×0.64×1.40 |  |  |  |  | ＝ | 0.53 |  |  |  | 0
|  |  | e1-e1 | (2.00＋1.55)×1/2×0.19×0.60 |  |  |  |  | ＝ | 0.2 |  |  |  | 0
|  |  | f1-f1 | (0.96＋0.63)×1/2×0.14×0.60 |  |  |  |  | ＝ | 0.06 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 390.23 | 390 | ｍ3 | 2535 | 988650
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | ①-1 | 0.60×(1.27－0.60)×510.30 |  |  |  |  | ＝ | 205.14 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 | 0.60×(1.19－0.60)×21.30 |  |  |  |  | ＝ | 7.54 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 | 1.20×(1.50－0.60)×1.50×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 1.62 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 | 1.40×(1.50－0.60)×1.70×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 2.14 |  |  |  | 0
|  |  | ②-1 | 0.60×0.39×1.60 |  |  |  |  | ＝ | 0.37 |  |  |  | 0
|  |  | ②-2 | 0.60×0.39×1.40 |  |  |  |  | ＝ | 0.32 |  |  |  | 0
|  |  | △管積 | 0.169^2×π／4×(509.00＋2.04) |  |  |  |  | ＝ | -11.46 |  |  |  | 0
7
|  |  | △管積 | 0.093^2×π／4×19.83 |  |  |  |  | ＝ | -0.13 |  |  |  | 0
|  |  | △管積 | 0.089^2×π／4×6.00 |  |  |  |  | ＝ | -0.03 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 205.51 | 205 | ｍ3 | 3685 | 755425
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 205.51×1.2 |  |  |  |  | ＝ | 246.61 | 246 | ｍ3 | 2550 | 627300
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | ②-1 | 0.60×(1.01－0.39)×1.60 |  |  |  |  | ＝ | 0.59 |  |  |  | 0
|  |  | ②-2 | 0.60×(0.64－0.39)×1.40 |  |  |  |  | ＝ | 0.21 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 0.8 | 0.8 | ｍ3 | 3685 | 2948
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ |  | 390.23－0.80 |  |  |  |  | ＝ | 389.43 | 389 | ｍ3 | 1498 | 582722
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=6.5km以下
| 廃棄物運搬工 | As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ |  | 324.64×0.07 |  |  |  |  | ＝ | 22.72 | 22 | ｍ3 | 3316 | 72952
0
0
0
0
8
| （ 道路復旧費 ） | [12 empty] | 0
0
0
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 凍上抑制層 | t=17cm | ①-1 | 0.60×510.30 |  |  |  |  | ＝ | 306.18 |  |  |  | 0
|  |  | ①-2 | 0.60×21.30 |  |  |  |  | ＝ | 12.78 |  |  |  | 0
|  |  | ①-3 | 1.20×1.50×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 1.8 |  |  |  | 0
|  |  | ①-4 | 1.40×1.70×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 2.38 |  |  |  | 0
|  |  | ①-5 | 1.00×1.50×1ヵ所 |  |  |  |  | ＝ | 1.5 |  |  |  | 0
[9 empty] | Σ＝ | 324.64 | 324 | ㎡ | 801 | 259524
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 下層路盤工 | t=23cm | ① | 324.64 |  |  |  |  | ＝ | 324.64 | 324 | ㎡ | 1313 | 425412
| 町道(幹線)仮復旧工 | 粒調砕石 M-40
| 上層路盤工 | t=17cm | ① | 324.64 |  |  |  |  | ＝ | 324.64 | 324 | ㎡ | 1457 | 472068
| 町道(幹線)仮復旧工 | ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13)
| 舗装工 | t=3cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ | ① | 324.64 |  |  |  |  | ＝ | 324.64 | 324 | ㎡ | 2366 | 766584
0
9
| （廃棄物処理費） | [12 empty] | 0
0
0
| 廃棄物処理費 | As塊 |  | 22.72×2.35 |  |  |  |  | ＝ | 53.39 | 53 | ｔ | 400 | 21200
| 廃棄物処理費 | 金属くず | 既設弁筐 | 55ｋｇ×3基×1/1000 |  |  |  |  | ＝ | 0.16 | 0.1 | ｔ | 1000 | 100
0
0
0
0
0
8816390

## 誘導員
交通誘導員算定根拠
町道白石・市ノ渡線その２
| 工 種 | ①標準作業量 |  | 変更前 |  | 変更後 |  | 計算式 | 備 考
|  |  |  | 数量② | 作業日数 | 数量② | 作業日数
| 舗装切断（As t=15㎝まで） | 240 | ｍ/日 | 1079 | 4.49 |  |  | ②/① | 土木道路
| 舗装取壊（BH0.20m3 As t=10㎝まで） | 188 | ㎡/日 | 324 | 1.72 |  |  | ②/① | 実務必携：100㎡×6.3h/3.35h
| 掘削（BH0.20m3） | 67 | ㎥/日 | 390 | 5.82 |  |  | ②/① | 実務必携
| 埋戻（BH0.20m3）ﾀﾝﾊﾟ締固 | 33 | ㎥/日 | 205 | 6.21 |  |  | ②/① | 実務必携：ﾀﾝﾊﾟ作業量
幹線 | 凍上抑制層 ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm | 222 | ㎡/日 | 324 | 1.45 |  |  | ②/① | 実務必携：100㎡/0.45日/1層
幹線 | 下層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=23cm | 111 | ㎡/日 | 324 | 2.91 |  |  | ②/① | 実務必携：100㎡/0.45日/2層
幹線 | 上層路盤(2層) ﾀﾝﾊﾟ W=1.8m未満 t=17cm | 111 | ㎡/日 | 324 | 2.91 |  |  | ②/① | 実務必携：100㎡/0.45日/2層
幹線 | 舗装(t≦5cm) 人力施工 t=3cm | 250 | ㎡/日 | 324 | 1.29 |  |  | ②/① | 実務必携
| 布設工 DIPφ150 | 43 | ｍ/日 | 511 | 11.88 |  |  | ②/① | 実務必携：5.8ｈ/日÷1.34ｈ×10ｍ
| GX継手工 φ150 | 20 | 口/日 | 138 | 6.9 |  |  | ②/① | 実務必携：1日÷0.05人[日]/口
作業日数計 |  |  |  |  | 45.58
46
交通誘導員＝作業日数計×2人 |  |  |  |  | 92

## 消資
変更後を示す
| 消火栓設備工事 | [10 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [7 empty] | 数 量
1
| （ 管 材 費 ） |  |  | 消火栓接続 |  |  | ～ | 2ヶ所
|  |  | 布設延長 |  | DIP-GX | φ75 | Ｌ ＝ | 4.80＋2.10 | ＝ | 6.9
|  |  | 平面延長 |  | DIP-GX | φ75 | Ｌ'＝ | 4.80＋2.10 | ＝ | 6.9
| 内面粉体塗装 | GX形 S種
| ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | φ75×4.0m | 切管 | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 本
GX形 内面粉体塗装
| 二受Ｔ字管 | φ150×75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形 内面粉体塗装
| 短管２号 | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個
GX形
| G-Linkセット | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組
GX形
| G-Linkセット | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組
| (異形管･ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用) | GX形
| 接合セット | φ75 |  | （2[T]＋2[仕]）－2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組
GX形
| ライナ | φ150 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個 | 0
GX形
| ライナ | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 個 | 0
2 | ＧＸ形 | FCD
| 受挿し付仕切弁 | φ75 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
SUS304 B.N.P
| フランジ接合材 | φ75 GF |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 組
3
（ 材 料 費 ）
大 φ75 DP=1000
| 仕切弁筺 | 座台共 |  | 2 |  |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ
| 管標示埋設シート | Ｗ＝15cm |  | 6.9 |  |  |  |  | ＝ | 6.9 | 6 | ｍ
| 管明示テープ | W=3cm |  | 0.093×π×1.5×3/4×6.90 |  |  |  |  | ＝ | 2.26 | 2 | ｍ

## 消労
変更後を示す
| 消火栓設備工事 | [9 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [6 empty] | 数 量
1
（ 労 務 費 ）
機械力
| 鋳鉄管布設工 | φ75 |  | 6.9 |  |  |  | ＝ | 6.9 | 6.9 | ｍ
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
| 鋳鉄管切断工 | φ75 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | ヵ所
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ150 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口
(G-LinK部)
| ＧＸ継手接合工 | φ75 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口
（異形管部）
| ＧＸ継手接合工 | φ75 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口
機械力
| 仕切弁設置工 | φ75 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
| 仕切弁筐設置工 |  |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 基
7.5K
| フランジ継手工 | φ75 |  | 2 |  |  |  | ＝ | 2 | 2 | 口
| 通水試験工 |  |  | 6.9 |  |  |  | ＝ | 6.9 | 6 | ｍ
| 管明示シート工 |  |  | 6.9 |  |  |  | ＝ | 6.9 | 6 | ｍ
2
| 管明示テープ工 | φ75 |  | 6.9 |  |  |  | ＝ | 6.9 | 6 | ｍ
3
| （ 土 工 費 ） |  | ① 町道(幹線) |  | φ75 | DP=1.00 | 0.80＋0.80 | L= | 1.6 |  |  |  | 0
|  |  | ② 路肩 |  | φ75 | DP=1.00 | 3.54＋0.90 | L= | 4.44 |  |  |  | 0
0
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 舗装版切断工 | t=15cm以下 | ① |  | 1.60×2筋 |  |  | ＝ | 3.2 | 3 | ｍ | 724 | 2172
As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3 ｸﾛｰﾗｰ型
| 舗装版取り壊し掘削工 | t=10cm以下 | ① | t=7cm | 0.60×1.60 |  |  | ＝ | 0.96 |  |  |  | 0
[8 empty] | t=7cm 小計＝ | 0.96 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 0.96 | 0.9 | ㎡ | 534 | 480
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | ① | 0.60×(1.19－0.07)×1.60 |  |  |  | ＝ | 1.07 |  |  |  | 0
|  |  | ② | 0.60×1.19×4.44 |  |  |  | ＝ | 3.17 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 4.24 | 4 | ｍ3 | 2535 | 10140
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | ① | 0.60×(1.19－0.60)×1.60 |  |  |  | ＝ | 0.56 |  |  |  | 0
|  |  | ② | 0.60×0.39×4.44 |  |  |  | ＝ | 1.03 |  |  |  | 0
4
|  |  | △管積 | 0.093^2×π／4×6.90 |  |  |  | ＝ | -0.04 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 1.55 | 1 | ｍ3 | 3685 | 3685
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 1.55×1.2 |  |  |  | ＝ | 1.86 | 1 | ｍ3 | 2550 | 2550
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | ② | 0.60×(1.19－0.39)×4.44 |  |  |  | ＝ | 2.13 | 2 | ｍ3 |  | 0
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ |  | 4.24－2.13 |  |  |  | ＝ | 2.11 | 2 | ｍ3 | 1498 | 2996
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=6.5km以下
| 廃棄物運搬工 | As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20㎥ |  | 0.96×0.07 |  |  |  | ＝ | 0.06 | 0.06 | ｍ3 | 3316 | 198
0
0
0
0
0
0
0
5
| （ 道路復旧費 ） | [11 empty] | 0
0
0
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 凍上抑制層 | t=17cm | ① | 0.60×1.60 |  |  |  | ＝ | 0.96 | 0.9 | ㎡ |  | 0
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 下層路盤工 | t=23cm | ① | 0.96 |  |  |  | ＝ | 0.96 | 0.9 | ㎡ | 1313 | 1181
| 町道(幹線)仮復旧工 | 粒調砕石 M-40
| 上層路盤工 | t=17cm | ① | 0.96 |  |  |  | ＝ | 0.96 | 0.9 | ㎡ | 1457 | 1311
| 町道(幹線)仮復旧工 | ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13)
| 舗装工 | t=3cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ | ① | 0.96 |  |  |  | ＝ | 0.96 | 0.9 | ㎡ | 2366 | 2129
0
0
0
0
0
6
| （廃棄物処理費） | [11 empty] | 0
0
0
| 廃棄物処理費 | As塊 |  | 0.06×2.35 |  |  |  | ＝ | 0.14 | 0.1 | ｔ | 400 | 40
0
0
0
0
0
#REF!

## 給資
変更後を示す
|  | 給水管布設工事 | [11 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
|  | 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [8 empty] | 数 量
1 | 1
|  | （ 管 材 費 ） |  | 設置ヶ所数 |  | ～ | 5 | ヶ所
|  |  |  | 布設延長 |  |  | PP | φ20 | Ｌ＝ | 31.5 | ＝ | 31.5
軟 質
|  | ポリエチレン管 | φ20 |  | 31.5 | [5 empty] | ＝ | 31.5 | 31.5 | ｍ | 161 | 5071
ＤＩＰ用
|  | サドル付分水栓 | φ150×20 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 個 | 25900 | 129500
|  | 分止水栓用ソケット | φ20 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 個 | 2630 | 13150
|  | ＰＰ用ソケット | φ20 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個 | 1740 | 3480
|  | ＰＰ用ソケット | φ20×13 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 個 | 1530 | 4590
|  | ＰＰ用パイプエンド | φ20 |  | 2 | [5 empty] | ＝ | 2 | 2 | 個 | 1260 | 2520
|  | ＰＰ用パイプエンド | φ13 |  | 3 | [5 empty] | ＝ | 3 | 3 | 個 | 935 | 2805
|  | 密着コア | φ20 |  | 5 | [5 empty] | ＝ | 5 | 5 | 個 | 1580 | 7900
169016

## 給労
変更後を示す
| 給水管布設工事 | [9 empty] | 町道白石・市ノ渡線その２
| 名 称 | 形 状 寸 法 等 | 計 算 式 ･ 略 図 | [6 empty] | 数 量
1
（ 労 務 費 ）
| ポリエチレン管布設工 | φ20 |  | 31.5 |  |  |  | ＝ | 31.5 | 31.5 | ｍ | 413 | 13009
| ポリエチレン管継手工 | φ20 |  | 2×2[ｿｹ]＋3[片ｿｹ]＋2[ｴﾝﾄﾞ] |  |  |  | ＝ | 9 | 9 | 口 | 894 | 8046
| ポリエチレン管継手工 | φ13 |  | 3[片ｿｹ]＋3[ｴﾝﾄﾞ] |  |  |  | ＝ | 6 | 6 | 口 | 447 | 2682
DIP用
| 分水栓建込み工 | φ150×20 |  | 5 |  |  |  | ＝ | 5 | 5 | ヵ所 | 3969 | 19845
0
0
0
0
0
0
2
| （ 土 工 費 ） |  | ①町道(幹線) |  |  | DP=1.00 | 24.20－(0.60/2×5ヵ所) | L= | 22.7 |  |  |  | 0
|  |  | ②宅地砂利 |  |  | DP=0.60 | 4 | L= | 4 |  |  |  | 0
|  |  | ③宅地 |  |  | DP=0.60 | 1 | L= | 1 |  |  |  | 0
0
0
ｱｽﾌｧﾙﾄ
| 舗装版切断工 | t=15cm以下 | ① | 22.70×2筋 |  |  |  | ＝ | 45.4 | 45 | ｍ | 724 | 32580
As ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3 ｸﾛｰﾗｰ型
| 舗装版取り壊し掘削工 | t=10cm以下 | ① | t=7cm | 0.60×22.70 |  |  | ＝ | 13.62 |  |  |  | 0
[8 empty] | t=7cm 小計＝ | 13.62 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 13.62 | 13 | ㎡ | 534 | 6942
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械掘削工 | 土 砂 | ① | 0.60×(1.00－0.07)×22.70 |  |  |  | ＝ | 12.66 |  |  |  | 0
|  |  | ② | 0.60×0.65×4.00 |  |  |  | ＝ | 1.56 |  |  |  | 0
|  |  | ③ | 0.60×0.65×1.00 |  |  |  | ＝ | 0.39 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 14.61 | 14 | ｍ3 | 2535 | 35490
3 |  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 砂 | ① | 0.60×(1.00－0.60)×22.70 |  |  |  | ＝ | 5.44 | 5 | ｍ3 | 3685 | 18425
| 埋戻用砂 | 路盤用砂 |  | 5.44×1.2 |  |  |  | ＝ | 6.52 | 6 | ｍ3 | 2550 | 15300
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20ｍ3 ｸﾛｰﾗ型
| 機械埋戻工 | 発生土 | ② | 0.60×(0.65－0.10)×4.00 |  |  |  | ＝ | 1.32 |  |  |  | 0
|  |  | ③ | 0.60×0.65×1.00 |  |  |  | ＝ | 0.39 |  |  |  | 0
[8 empty] | Σ＝ | 1.71 | 1 | ｍ3 | 3685 | 3685
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=2.0km以下
| 残土処理工 | 土砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3 |  | 14.61－1.71 |  |  |  | ＝ | 12.9 | 12 | ｍ3 | 1498 | 17976
4tﾀﾞﾝﾌﾟ L=6.5km以下
| 廃棄物運搬工 | As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.20m3 |  | 13.62×0.07 |  |  |  | ＝ | 0.95 | 0.9 | ｍ3 | 3316 | 2984
4
| （ 道路復旧費 ） | [11 empty] | 0
0
0
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 凍上抑制層 | t=17cm | ① | 0.60×22.70 |  |  |  | ＝ | 13.62 | 13 | ㎡ | 801 | 10413
| 町道(幹線)仮復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 下層路盤工 | t=23cm | ① | 13.62 |  |  |  | ＝ | 13.62 | 13 | ㎡ | 1313 | 17069
| 町道(幹線)仮復旧工 | 粒調砕石 M-40
| 上層路盤工 | t=17cm | ① | 13.62 |  |  |  | ＝ | 13.62 | 13 | ㎡ | 1457 | 18941
| 町道(幹線)仮復旧工 | ｶﾞﾗｽ入再生密粒度As(13)
| 舗装工 | t=3cm 人力 ﾌﾟﾗｲﾑ | ① | 13.62 |  |  |  | ＝ | 13.62 | 13 | ㎡ | 2366 | 30758
| 宅地砂利復旧工 | 再生切込砕石 RC-40
| 路盤工 | t=10cm ﾀﾝﾊﾟ | ② | 0.60×4.00 |  |  |  | ＝ | 2.4 | 2 | ㎡ | 608 | 1216
0
0
0
0
0
5
| （廃棄物処理費） | [11 empty] | 0
0
| 廃棄物処理費 | As塊 |  | 0.95×2.35 |  |  |  | ＝ | 2.23 | 2 | ｔ | 400 | 800
256161